ICS 25.180.10

J 98

T/ZZB XXXX—2023

全浸没式高电压电极蒸汽锅炉

high voltage immersed electrode steam boiler

（征求意见稿）

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

2023 - XX - XX发布                        2023 - XX - XX实施

## 目   录

目   录	I

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 型号和基本参数	3

5 基本要求	4

6 技术要求	5

7 检验和试验方法	7

8 检验规则	8

9 油漆、包装、标志和随机文件	9

10 质量承诺	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本文件由浙江上能锅炉有限公司牵头组织制定。

本文件主要起草单位：浙江上能锅炉有限公司。

本文件参与起草单位：绍兴市特种设备检测院。

本文件主要起草人：

本文件由浙江上能锅炉有限公司负责解释。

全浸没式高电压电极蒸汽锅炉

# 范围

本文件规定了全浸没式高电压电极蒸汽锅炉的术语和定义、型号和基本参数、基本要求、技术要求、检验和试验方法、检验规则、油漆、包装、标志和随机文件、质量承诺等。

本文件适用于直接利用高电压（电压等级为6.3kV、10kV、13.8kV、20kV及35kV）作为电源，将溶有磷酸钠、氢氧化钠或硫酸钠的纯水作为电解质溶液进行导电，额定压力小于等于2.5MPa，能同时或单独制取用于生活生产及服务等行业所需蒸汽的全浸没式高电压电极蒸汽锅炉（以下简称“电极锅炉”）。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 1576 工业锅炉水质

GB/T 1958 产品几何技术规范（GPS) 几何公差 检测与验证

GB/T 2900.48 电工名词术语 锅炉

GB/T 1921 工业蒸汽锅炉参数系列

GB/T 3785 电声学 声级计

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 7344 交流伺服电动机通用技术条件

GB/T 10180 工业锅炉热工性能试验规程

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16508.2-2022 锅壳锅炉 第2部分：材料

GB/T 16508.3-2022 锅壳锅炉 第3部分：设计与强度计算

GB/T 16508.4-2022 锅壳锅炉 第4部分：制造、检验与验收

GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

NB/T 10936 电加热锅炉技术条件

NB/T 47013 承压设备无损检测

NB/T 47014 承压设备焊接工艺评定

NB/T 47018 承压设备用焊接材料订货技术条件

NB/T 47034 工业锅炉技术条件

NB/T 47051 工业锅炉控制装置技术条件

NB/T 47055 锅炉涂装和包装通用技术条件

JB/T 8662 镶嵌式控制屏及模拟屏技术条件

DL/T 776 火力发电厂绝热材料

TSG 11 锅炉安全技术规程

TSG ZF001 安全阀安全技术监察规程

# 术语和定义

GB/T 2900.48和NB/T 10936界定的及以下列术语和定义适用于本文件。

高电压high voltage

高电压是指电压等级为：6.3kV、10kV、13.8kV、20kV及35kV等几种级别的电压。

电极 electrode

电极是指在交流高电压作用下使电解质电离产生热量的导电元件，电极由相电极与零位电极两种电极组成。

升降机构actuator

升降机构是指实现隔离盾上下升降的传动机构。

喷射管jet pipe

喷射管是指将电极锅炉进水导向喷入相电极与零位电极之间的加热区域的部件。

# 型号和基本参数

型号

电极锅炉的产品型号由产品代号及蒸发量、规格、电压等级三部分组成，各部分之间用短横线相连。具体表示方法如下：

第一部分表示锅炉产品代号及蒸发量，产品代号由汉字拼音字母组成，LD-表示全浸没式电极锅炉，J-表示蒸汽锅炉。锅炉蒸发量一般由1～2位数的阿拉伯数字表示，单位为t/h；

第二部分表示锅炉规格，锅炉压力等级一般由1～2位小数的阿拉伯数字表示，单位为MPa；

第三部分表示锅炉电压等级，电压等级一般由1～2位小数的阿拉伯数字表示，单位为kV。

□□□  □ — □ — □

电源电压等级：   单位：kV

锅炉压力等级：   单位：MPa

锅炉蒸发量：     单位：t/h

锅炉代号：       LDJ

示例1: LDJ 6-1.25-10表示6t/h全浸没电极蒸汽锅炉，额定压力1.25MPa，电源电压为10kV。

示例2: LDJ 20-1.6-20表示20t/h全浸没电极蒸汽锅炉，额定压力1.6MPa，电源电压为20kV。

基本参数

额定热功率

全浸没式高电压电极蒸汽锅炉额定参数系列

| 型号 | LDJ-2 | LDJ-3 | LDJ-4 | LDJ-5 | LDJ-6 | LDJ-8 | LDJ-10 | LDJ-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸发量（T/H） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 额定功率 (MW) | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 |
| 型号 | LDJ-15 | LDJ-20 | LDJ-25 | LDJ-30 | LDJ-35 | LDJ-40 | LDJ-50 | LDJ-60 |
| 蒸发量（T/H） | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| 额定功率 (MW) | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 35 | 42 |

锅炉压力等级

电极锅炉的压力等级分0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa、2.5MPa。

电源电压等级

电极锅炉的电源电压等级分6.3kV、10kV、13.8kV、20kV及35kV。

4.2.4 额定蒸发量

电极锅炉的额定蒸发量符合GB/T 1921的要求。

4.2.5 锅炉额定蒸汽压力

电极锅炉的额定蒸汽压力应不大于2.5MPa。

4.2.6 电极耐压性能

电极锅炉的电极耐压性能符合GB/T 16927.1-2011的规定见表2。

电极锅炉电极耐压性能

| 额定电压 | 耐压试验电压 | 绝缘电阻 | 气压渗漏试验 | 雷击试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3kV/50Hz | 30kV | 交接试验不低于 800MΩ | 预防性试验不低于 800MΩ | 0.12MPa | 全波60kV 截波70kV |
| 10.0kV/50Hz | 42kV |  |  |  | 全波75kV 截波85kV |
| 13.8kV/50Hz | 50kV |  |  |  | 全波95kV 截波110kV |
| 20.0kV/50Hz | 65kV |  |  |  | 全波125kV 截波145kV |
| 35.0kV/50Hz | 85kV |  |  |  | 全波185kV 截波220kV |

4.2.7 隔离盾、喷射口耐压性能

电极锅炉隔离盾、喷射口耐压性能符合GB/T 16927.1-2011的规定，如表3所示。

电极锅炉隔离盾、喷射口耐压性能

| 额定电压 | 耐压试验电压 |
| --- | --- |
| 6.3kV/50Hz | 30kV |
| 10.0kV/50Hz | 42kV |
| 13.8kV/50Hz | 50kV |
| 20.0kV/50Hz | 65kV |
| 35.0kV/50Hz | 85kV |

# 基本要求

## 5.1 设计

5.1.1 应采用热力设计软件对电极锅炉热效率进行计算及验证。

5.1.2 应采用强度设计软件对电极锅炉结构强度进行计算及校验。

5.1.3 应采用三维设计软件对电极锅炉结构及系统管路布置进行设计及优化。

5.1.4 电极锅炉及其辅助设备系统控制，应采用可编程逻辑控制器系统（PLC）、触摸屏，或分散、集中控制系统（DCS）。

## 5.2 材料及部件

5.2.6 电极锅炉所用电极由具有高压配电检测资质的第三方检测单位检定出具质量检测证明。

5.2.7 电极锅炉所用隔离盾和喷射管由具有高压配电检测资质的第三方检测单位检定出具质量检测证明。

5.2.8 电极锅炉检测和控制仪表符合TSG 11、NB/T 47051的要求。

5.2.9 电极锅炉所用交流伺服电动机符合GB/T 7344的规定。

5.2.10 电极锅炉所用控制柜及选用的电气元器件符合JB/T 8662的规定。

5.2.11 电极锅炉材料代用符合GB/T16508.2-2022中材料代用的要求。

## 5.3 工艺及装备

5.3.1 材料下料时采用激光切割机、等离子切割机等自动化设备进行切割和下料。

5.3.2 材料组对和焊接时采用装配工装进行组对，采用管板自动焊机、焊接机器人等自动化生产设备进行焊接。

5.3.3 焊后无损检测符合GB/T 16508.4-2022的规定。

5.3.4 电极锅炉制造工艺符合GB/T 16508.4-2022的规定。

5.3.5 电极锅炉焊接工艺评定符合NB/T 47014的规定。

## 5.4 检验检测

5.4.1 电极锅炉进行承（受）压组件金属材料、焊接材料、主要零部构件的入厂检验。

5.4.2 电极锅炉进行焊接质量、装配尺寸的在线检验。

5.4.3 电极锅炉进行装配检验、安全仪表审查、水压性能的出厂检测。

5.4.4 配有超声波测厚仪、无损检测设备、红外线水平仪、数字式激光测距仪、焊缝检验尺、理化试验设备、电动试压泵等检验配套设备。

5.4.5 电极装配好后进行电极耐压测试检验

5.4.6 锅炉接地保护测试检验

# 技术要求

6.1设计要求

6.1.1 电极锅炉结构设计符合GB/T 16508.3-2022的规定。

6.1.2 电极锅炉强度设计符合GB/T 16508.3-2022的规定。

6.1.3 电极锅炉结构采用全浸没结构，电极全浸没式、隔离盾用升降装置来调节功率，升降装置采用刚性螺杆转动传动结构，电极锅炉功率调节范围有升降结构有上、下行程控制开关。

6.1.4 电极锅炉合理布置高压电极元件，采用三个电极、六个电极、九个电极3种布置方法（图3），每个电极的之间的中心距应不小于250mm。

电极锅炉电极布置图

6.1.5 电极锅炉高压带电部分与非带电金属部分之间的距离应不发生漏电，并有良好的绝缘性能，且便于装拆、检查、清理。

6.1.6电极不应有裂纹、气孔等影响气密性的缺陷。

6.2 装配要求

6.2.1 电极锅炉上封头升降机连接管法兰和高压电极管法兰平面倾斜度不大于1mm；其余各法兰平面倾斜度不大于2mm；法兰螺栓孔在螺栓圆上的偏移符合表4的要求；法兰高度的偏差不大于±2mm。

6.2.2 电极锅炉上封头升降机连接管法兰面至底部支撑板之间的总高度偏差不大于±10mm。

法兰螺栓孔偏移

| 法兰外径(mm) | 法兰螺栓孔偏移(mm) |
| --- | --- |
| ≤100 | ≤1 |
| ＞100～200 | ≤2 |
| ＞200 | ≤3 |

6.2.3 零位电极筒与支撑板的安装高度偏差不大于±10mm。

6.2.4筒体直线度 筒体直线度误差每米长度内允许不应大于1.5‰。

6.3 安全要求

6.3.1 电极锅炉应至少设置2个安全阀，安全阀应当符合TSG ZF0001的规定，其安全阀的数量和流通直径符合TSG G11的规定进行计算。

6.3.2 安全阀按照表5规定进行整定或者效验；

电极锅炉安全阀的整定压力

| 额定工作压力（MPa） | 安全阀整定压力 |
| --- | --- |
|  | 最低值 | 最高值 |
| p≤0.8 | 工作压力加0.03MPa | 工作压力加0.05MPa |
| 0.8＜p≤2.5 | 1.04倍工作压力 | 1.06倍工作压力 |

6.3.3 电极锅炉压力表安装部位及选用符合TSG 11的规定。电极锅炉至少安装1只压力传感器。

6.3.4 电极锅炉侧循环系统安装水流开关。

6.3.5 电极锅炉本体安全保护具备：电极锅炉高/低液位保护、电极锅炉超压保护、功率限制保护和可靠接地保护。

6.3.6 电极锅炉高压电安全保护具备：漏电保护、短路保护、过流保护、过电压保护和三相电平衡保护。

6.3.7 电极锅炉控制电路保证发生故障时具有安全中断功能。

6.3.8 电极锅炉本体接地电阻应≈4Ω，电极锅炉本体与高压开关柜连线接地电阻应<1Ω。

6.3.9 电极锅炉设置闭锁系统保护，进入电极锅炉高压笼罩前，应断电，且用断路器的开锁钥匙打开笼罩上的锁。

6.4 水质要求

电极锅炉补水水质要求符合GB/T 1576的规定，其中电导率≤5µs/cm（25˚C），悬浮物≤5mg/L。

6.5 水压试验

6.5.1 电极锅炉出厂之前和现场安装好后，都要进行水压试验。

电极锅炉本体工作压力＜0.8MPa时，水压试验压力应取1.5倍工作压力，且不小于0.2MPa。

电极锅炉本体工作压力0.8~1.6MPa时，水压试验压力应取工作压力加0.4MPa。

电极锅炉本体工作压力＞1.6MPa时，水压试验压力应取1.25倍工作压力。

整体水压试验保压时间为20min；零部件单件进行试验时，保压时间至少为20min。

6.5.2 水压试验合格要求

水压试验过程中应无渗漏、无可见变形和异常声响。

6.6 绝缘耐压试验

6.6.1 电极锅炉现场安装完毕、做水压试验前，进行绝缘耐压测试。

6.6.2 绝缘电阻试验：10.0kV 及以下中高压压部分用 2500V 兆欧表测量机组带电部位对非带电部位的绝缘电阻，交接试验标准：不低于 800MΩ。

6.6.3 交接耐压试验：在电极锅炉高压带电部位与非带电部位及带电部位不同相之间施加42KV试验电压，历时1min；要求应无闪络、击穿。

6.7 性能要求

6.7.1 电极锅炉的热效率不小于99.5%。

6.7.2 电极锅炉功率调节范围：5%～100%，在该范围内可以无级快速调节。

6.7.3 电极锅炉保温在额定工况情况下，外保温层外表面温度不超过50℃。

6.7.4 电极锅炉的噪声不大于 65dB(A)。

6.8 外观要求

电极锅炉内、外表面应洁净，油漆应光洁，无褶皱和剥落。

# 检验和试验方法

7.1 设计检验

7.1.1 电极锅炉的设计文件应当经过国家质检总局核准的设计文件鉴定机构鉴定合格。

7.1.2 电极锅炉结构设计和电极元件布置符合本文件的规定。

7.2 装配检验

### 7.2.1 平面倾斜度

将试件平放于平台上，用数显水平仪配合塞尺或平板配合卷尺使用，以全部测量值中最大值作为试验结果。

### 7.2.2 螺栓孔偏移

将试件平放于平台上，以Y轴为基线，用红外线水平仪配合流标卡尺和定位板使用，每片法兰至少测量三点，以全部测量值与标准值的最大偏差作为试验结果。

### 7.2.3 高度偏差

将试件平放于平台上，用平板配合数字式激光测距仪或最小分度尺1mm的卷尺使用，以全部测量值与标准值之间最大偏差作为试验结果。

7.2.4直线度偏差

用等高块配合粉线或1mm的钢直尺配合塞规测量最大偏差作为试验结果。

7.3 安全检验

7.3.1 审查安全阀、仪表产品合格证是否符合本文件要求。

7.3.2 安全保护动作按照JB/T 10393中规定的方法进行。

7.3.3 接地电阻按照GB/T 50065中规定的方法进行。

7.4 水质检验

按照GB/T 1576中规定的方法进行。

7.5 水压试验

按照GB/T16508.4-2022中5.6.4的规定的方法进行。

7.6 电极绝缘耐压试验

按照GB/T 16927.1-2011中6.3、7.3规定的方法进行。

7.7 性能试验

### 7.7.1 热效率

按照GB/T 10180中规定的方法进行。

### 7.7.2 功率调节

按照GB/T 10180中规定的方法进行。

### 7.7.3 保温测定

按照GB/T 10180中规定的方法进行。

### 7.7.4 噪音测定

采用 GB/T 3785 中规定的Ⅰ型或Ⅰ型以上的声级计，以及精确度相当的其他测试仪器。

7.8外观质量

目测检验电极锅炉内、外表面无焊渣杂物残留，外包装油漆应光洁，无褶皱和剥落。

# 检验规则

8.1检验分类

电极锅炉的检验分为出厂检验和型式试验。

产品出厂和型式检验项目

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计检验 | 6.1 | 7.1 | × | √ |
| 2 | 装配检验 | 6.2 | 7.2 | √ |  |
| 3 | 安全阀仪表审查 | 6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.4 | 7.3.1 | √ |  |
| 4 | 安全保护动作 | 6.3.5、6.3.6、6.3.7 | 7.3.2 | × |  |
| 5 | 接地电阻 | 6.3.8 | 7.3.3 | × |  |
| 6 | 水质检验 | 6.4 | 7.4 | × |  |
| 7 | 水压性能 | 6.5 | 7.5 | √ |  |
| 8 | 电极绝缘耐压性能 | 6.6 | 7.6 | × |  |
| 9 | 热工性能测定 | 6.7.1、6.7.2、6.7.3 | 7.7.1、7.7.2、7.7.3 | × |  |
| 10 | 噪声测定 | 6.7.4 | 7.7.4 | × |  |
| 11 | 外观质量 | 6.8 | 7.8 | × |  |
| 注：标有“√”项为需要检验项目，标有“×”为非检验项目。 |

8.2 出厂检验

### 8.2.1 检验项目

出厂检验项目见表7。

### 8.2.2 抽样方法

每台电极锅炉出厂前均应经质量检验部门按出厂检验项目进行检验，审查要求项目，以提供文件、图纸、合格证书等验证。

### 8.2.3 判定规则

出厂检验项目均符合本文件要求时，判定为出厂检验合格，若有任一项目不合格时，则判定为出厂检验不合格。

8.3 型式试验

### 8.3.1 检验项目

型式试验项目见表7。

### 8.3.2 抽样方法

有下列情况之一时应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

b）	正式生产后，产品的设计、工艺、结构或使用的材料有较大改变，可能影响产品性能时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f)  国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

### 8.3.3 判定规则

型式试验项目均符合本文件要求时，判定为型式检验合格。若有任一项目不合格时，则判定为型式试验不合格。

# 油漆、包装、标志和随机文件

9.1 油漆要求

9.1.1 电极锅炉的油漆和包装符合NB/T 47055的规定。

9.1.2 电极锅炉外表应有明显的吊装位置。

9.1.3 电极锅炉外露的不涂漆加工面应采取防锈处理，螺纹接头用螺塞堵住，法兰孔用垫板封盖。

9.1.4 电极锅炉整体包装符合GB/T 13384的规定。包装完成后应按GB/T 191、GB/T 6388规定刷写包装储运、发货标志。

9.2 标志要求

9.2.1 受压元件和主要承受载荷的非受压元件（支吊耳、拉撑件）用材料标记应可追溯。在制造过程中，如原标记被裁剪或材料分成几块时，应规定标记的表达方式，并在材料分割前完成标记的移植。

9.2.2 受压元件焊缝、受压元件与主要承受载荷的非受压元件之间的角焊缝附近应打上焊工代号钢印，或者在含焊缝布置图的焊接记录中记录焊工代号。

9.2.3 无损检测标记符合NB/T 47013的规定。

9.3 铭牌要求

9.3.1 每台电极锅炉应在明显位置上钉上固定产品金属铭牌和注意事项，产品铭牌上标识应包括下列内容：

——制造单位名称

——产品名称、型号；

——主要技术参数（额定蒸发量、额定工作压力、额定工作温度、热效率、电压等级、设备重量等）；

——产品编号；

——制造日期；

——设备代码；

——电极锅炉制造许可证级别及编号；

9.3.2 电极锅炉产品铭牌上应打有当地特检院的监督检验标志“TS”

9.3.3 铭牌尺寸和要求符合 GB/T 13306 的规定。

9.4 随机文件

每台电极锅炉的随机文件，成套供应设备易损件，包装入库前应清点后入库。应提供下列技术资料：

——电极锅炉总图、管路系统图；

——产品安装使用说明书；

——质量证明书；

——资料总清单；

——易损件清单；

——装箱发货清单。

# 质量承诺

10.1 应建立互联网远程服务监控，能够通过 IBS(智能电极锅炉物联网平台),对销售的运行电极锅炉进行远程监控，实现维修、保养等信息的收集，且能实现对电极锅炉能耗、运行状况等在线监控，指导用户进行最优化运行调整。

10.2 应设有独立的售后服务部，建立各个服务地区的服务网点，并开通售后服务专用的热线电话。

10.3 在出厂期18个月内，因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因安装质量、运行条件和操作水平的原因，不能按额定参数正常运行或达不到规定的性能要求，经公司确认后提供免费检修或者更换服务。

10.4 用户发现故障后拨打售后服务专用热线电话，应在8小时内响应，24小时内提出解决方案。

_________________________________